坡头区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 1季度）
	序号
	监测点地址
	供水

单位
	采样单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标

的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	1
	坡头区麻贯路南油四区保安亭
	坡头区自来水有限公司
	湛江市疾控中心
	湛江市疾控中心
	2020年 1月6日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）
2.氨氮指标
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	2
	坡头区麻贯路南油五区保安亭
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	3
	坡头区北山路兴海实业公司印刷厂
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	4
	坡头区南调路南油迎宾馆
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	5
	坡头区鸡嘴山路南海美食城
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	6
	坡头区南调路南油小车服务车队
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	7
	坡头区南调路南佳印刷厂
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	8
	坡头区合作路南油文体中心
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	9
	坡头区鸡嘴山路南油三区保安亭
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	10
	南海西部石油有限公司物业管理分公司
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	11
	坡头区海湾南路6号大海湾海鲜酒楼
	
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	12
	坡头区奥林匹克体育中心
	坡头区自来水有限公司
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	13
	湛江市坡头区麻斜办大麻瑶村
	坡头区麻斜办大麻瑶村供水工程
	湛江市疾控中心
	湛江市疾控中心
	2020年 3月11日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）
2.氨氮指标
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	14
	湛江市坡头区麻斜办井头村
	坡头区麻斜办井头村供水工程
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	15
	湛江市坡头区南三镇下王其村
	坡头区南三镇下王其村供水工程
	
	
	
	
	经检测， PH、铝的结果不达标
	PH5.9(标准限值为6.5-9.5）、

铝0.30mg/L(标准限值为 0.2mg/L）
	1.HP不合格无法说明健康风险；

2.铝超标不能说明确切的健康影响

3.查清污染来源，消除污染隐患

	16
	湛江市坡头区南三镇淡水村
	坡头区南三镇淡水村供水工程
	
	
	
	
	经检测， PH、铝的结果不达标 
	PH5.9(标准限值为6.5-9.5）、

铝0.86mg/L(标准限值为 0.2mg/L）
	1.HP不合格无法说明健康风险；

2.铝超标不能说明确切的健康影响

3.查清污染来源，消除污染隐患

	17
	湛江市坡头区南调街道东塘尾村
	坡头区南调街道东塘尾村供水工程
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标


	
	

	18
	湛江市坡头区福泽自来水有限公司
	坡头区南调街道林口村委会供水工程
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	19
	湛江市坡头区乾塘镇大仁堂村
	坡头区乾塘镇大仁堂村供水工程
	
	
	2020年 3月12日
	
	经检测， 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群的结果不达标
	细菌总数00CFU/ml(标准限值为 100CFU/ml）、总大肠菌群79MPN/100ml(标准限值为不得检出）、耐热大肠菌群1MPN/100ml(标准限值为不得检出）
	煮开后方可饮用

	20
	湛江市坡头区乾塘镇乾塘村自来水厂
	坡头区乾塘镇乾塘村委会供水工程
	
	
	
	
	经检测， PH的结果不达标
	 PH4.4(标准限值为6.5-9.5）


	无法说明健康风险

	21
	湛江市坡头区坡头镇垌尾村
	坡头区坡头镇垌尾村供水工程
	湛江市疾控中心
	湛江市疾控中心
	2020年 3月12日
	1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）
2.氨氮指标
	经检测，PH、铝的结果不达标 
	PH4.4(标准限值为6.5-9.5）、

铝0.78mg/L(标准限值为 0.2mg/L）
	1.HP不合格无法说明健康风险；

2.铝超标不能说明确切的健康影响

3.查清污染来源，消除污染隐患

	22
	湛江市坡头区坡头镇蒲潭村
	坡头区坡头镇蒲潭村供水工程
	
	
	
	
	经检测， PH、铝的结果不达标  
	PH4.6(标准限值为6.5-9.5）、

铝0.53mg/L(标准限值为 0.2mg/L）
	1.HP不合格无法说明健康风险；

2.铝超标不能说明确切的健康影响

3.查清污染来源，消除污染隐患

	23
	湛江市坡头区龙头镇石窝村
	坡头区龙头镇石窝村供水工程
	
	
	2020年 3月13日

	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	24
	湛江市坡头区龙头镇芦村
	坡头区龙头镇芦村供水工程
	
	
	
	
	经检测,氟化物、氯化物、锰的结果不达标
	氟化物2.7mg/L(标准限值为1.0mg/L）、

氯化物16mg/L(标准限值为250mg/L）、锰0.64mg/L(标准限值为 0.1mg/L）
	1.氟化物摄入过多可能会造成氟斑牙和氟骨症；氯化物过高使水产生咸味；锰的毒性较小，较高浓度使水产生不良味道

2.建议改为饮用其他合格的饮用水

3.查清污染来源，消除污染隐患

	25
	湛江市坡头区官渡镇潭村
	坡头区官渡镇潭村供水工程
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	

	26
	湛江市坡头区官渡镇三角村
	坡头区官渡镇三角村供水工程
	
	
	
	
	经检测， 结果为所检指标均达标
	
	


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行 
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标
